ИБП Delta HPH, семейства Ultron

| Время работы от батарей для внешних батарейных шкафов для ИБП без внутренних батарей, мин Родные шкафы - Батареи 9А/ч. Нагрузка /Батареи; 10 кВА; 15 кВА; 20 кВА; 25 кВА; 30 кВА; 35 кВА; 40 кВА. Родной шкаф 3х9Ah; 60; 45; 27; 18; 15; 12; 10. Родной шкаф 4х9Ah; 90; 55; 40; 28; 22; 17; 15. Родной шкаф 5х9Ah; 100; 65; 50; 40; 28; 24; 20. Родной шкаф 6х9Ah; 110; 87; 60; 48; 38; 30; 25. 2 родных шкафа по 4 трея - 8х9Ah; 180; 120; 90; 70; 55; 45; 40. 2 родных шкафа по 5 треев - 10х9Ah; 210; 150; 110; 90; 70; 60; 55. 2 родных шкафа по 6 треев - 12х9Ah; 270; 180; 140; 110; 90; 75; 60. Родные шкафы - Батареи 12А/ч. Нагрузка /Батареи; 10 кВА; 15 кВА; 20 кВА; 25 кВА; 30 кВА; 35 кВА; 40 кВА. Родной шкаф 5х12Ah; 110; 87; 60; 50; 40; 32; 27. Родной шкаф 6х12Ah; 120; 100; 70; 60; 47; 39; 32. Шкафы от NH Plus - Батареи 26А/ч и 40А/ч. Нагрузка /Батареи; 10 кВА; 15 кВА; 20 кВА; 25 кВА; 30 кВА; 35 кВА; 40 кВА. Шкаф 26Ah 40 штук для NH; 75; 40; 25; 20; 14; 11; 8. Шкаф 40Ah 40 штук для NH; 120; 75; 50; 40; 32; 25; 18. Шкафы с батареями более 40А/ч. Нагрузка /Батареи; 10 кВА; 15 кВА; 20 кВА; 25 кВА; 30 кВА; 35 кВА; 40 кВА. Шкаф 40x75Ah СSB; 240; 150; 85; 75; 58; 45; 35. Шкаф 40x75Ah BB; 150; 115; 85; 75; 58; 45; 40. Шкаф 40x88Ah CSB; 290; 165; 120; 90; 75; 55; 50. Шкаф 40x100Ah BB; 290; 170; 150; 120; 80; 70; 56. Шкаф 40x100Ah CSB; 315; 200; 150; 120; 80; 70; 56. Время работы от батарей для ИБП c внутренними батареями, мин Нагрузка /Батареи; 10 кВА; 15 кВА; 20 кВА; 25 кВА; 30 кВА; 35 кВА; 40 кВА. ИБП 20кВА с внутр. Батареей; 37; 22; 15; -; -; -; -. ИБП 20кВА с внутр. Батареей + Родной шкаф 5х9Ah (всего 7х9Ah); 160; 105; 75; -; -; -; -. ИБП 30кВА с внутр. Батареей; 37; 22; 15; 13; 9; -; -. ИБП 30кВА с внутр. Батареей + Родной шкаф 5х9Ah (всего 7х9Ah); 160; 105; 75; 50; 40; -; -. ИБП 40кВА с внутр. Батареей; 60; 30; 20; 15; 12; 10; 8. Power factor 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- |